压力容器储气罐（储气罐）技术参数

- 基本数据

| 设计压力 MPa | ﹥0.84 | 容器分类 |  | 简单压力容器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作压力 Mpa | ﹥0.80 | 设计方法 |  | 试验方法设计 |
| 设计温度 ℃ | ﹤150 | 介质名称 |  | 压缩空气 |
| 工作温度 ℃ | <150 | 介质特性 |  | 无毒、非污染 |
| 耐压实验压力 Mpa | ﹥1.26 | 容器自重 Kg |  | ﹤136 |
| 设计使用年限 年 | ﹥10 | 全容积 m³ |  | ﹥0.6 |
| 容器安全释放量 kg/h | ﹥432.1 | 推荐安全阀（全启式） |  | A28Y-16C |
| 法规 | TSG 21-2016 国家压力容器安全技术监督局 | 产品批量数 台 |  | ≦500 |
| 设计依据 | NB/T47052-2016(简单压力容器） | 产品型式代号 | Jha-0.84S |  |
| 主要受压元件材料 | Q235-B(GB/T3274-2007) | 耐压试验 | 合格 |  |

- 压力容器型号、规格

1.JAC-600(650)0.6L立方-00

2.850X 850 X 2100mm

- 配置

1.全自动安全阀。

2.压力表。

3.压力开关。

4.自动排污阀。

5.金属连接转换头63-32。

6.要求联接空压机联动装置。

7.具有自动切换功能。

- 服务

1.提供中文《使用说明书》。

2.安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。配合终端设备安装。

3.保修期3年.

供货时间：接到招标通知后10天内到货，3天内安装完成。